## LPU
Item | Designação | Descrição | Unidade | Qtd | Preço Un. | Preço Total | Requisitos | Local Entrega
1 |  | Transporte até ao local de Instalação do Equipamento | VG | 1
2 |  | Descarga e Instalação do Equipamento Proposto -Sistema Unidade de Desidratação de Lamas | VG | 1
3 |  | Adaptação da linha de aspiração de lamas entre a Lagoa de Decantação e alimentação à Unidade de Desidratação | VG | 1
4 |  | Sistema Compacto de Desidratação de Lamas: contemplar sistema fechado para proteção da intempérie (tipo em contentor ou equivalente) | VG | 1
5 |  | Instalação de Tubagem e Acessório de ligação ao Sistema | VG | 1
6 |  | Alimentação Elétrica Equipamentos | VG | 1
7 |  | Adaptações de construção civil | VG | 1
8 |  | Arranque do Sistema de Desidratação de Lamas | VG | 1
9 |  | Formação da equipa de Operação e Manutenção da AdSA que irão estar afetos ao manuseamento do equipamento de aluguer | VG | 1
10 |  | Tempo de aluguer equipamento | MÊS | 10
11 |  | Assistência Técnica e Manutenção | MÊS | 10
12 |  | Desmontagem e recolha de Equipamento de Aluguer - Unidade de Desidratação de Lamas | VG | 1

## Especificidades
Item | Designação | Descrição Geral do Serviço | Especificidades | Notas
1 |  | Transporte até ao local de Instalação do Equipamento | Engloba o transporte desde as instalações de origem até à ETA Morgavel | Todos os meios necessários a este trabalho, ficam ao encargo do prestador de serviços
2 |  | Descarga e Instalação do Equipamento Proposto -Sistema Unidade de Desidratação de Lamas | Instalação junto à Lagoa de Decantação nº1 | Ver Figura 1.
3 |  | Adaptação da linha de aspiração de lamas entre a Lagoa de Decantação e alimentação à Unidade de Desidratação | Sistema de agitação das lamas da bacia | Objetivo de tornar as lamas mais homogéneas ao longo da Lagoa de Decantação de forma a possibilitar uma aspiração eficiente. Ver Figura 2.
|  |  | Jangada com guincho e bomba centrifuga | Para a extração das lamas da lagoa. Sistema deverá ser móvel de modo a que a operação possa realocar a jangada ao longo do comprimento da Lagoa de decantação. Ver Figura 2.
|  |  | Tanque/contentor de acumulação/pulmão | Para armazenamento de lamas antes da aspiração para a unidade de desidratação de lamas - contemplar electroagitador de modo a homogeneizar as lamas. Ver Figura 2.
4 |  | Sistema Compacto de Desidratação de Lamas: contemplar sistema fechado para proteção da intempérie (tipo contentor ou equivalente) | Unidade de preparação de Floculante automática a partir de emulsão | - Unidade deverá ter capacidade para a utilização de floculante em pó. - Floculante a ser fornecido pela AdSA; - ver Figura 2.
|  |  | Unidade de Desidratação de Lamas | Tipologia da unidade a ser definida pelo prestador de serviços
|  |  | Transportador de lamas desidratadas | - Tipologia a ser definida pelo prestador de serviços; - O eixo rotativo prende-se pelo facto da necessidade de efetuar o enchimento de dois contentores; - Os contentores de acumulação de lamas secas fica ao encargo da AdSA, sendo que irão ser utilizados contentores com 6m de comprimento por 2,40m de largura com 1,7m de altura.
|  |  | Escorrências resultantes do processo de desidratação | Necessária a instalação de tubagem desde a unidade de desidratação até ao poço PR2 (Figura 1.)
5 |  | Instalação de Tubagem e Acessório de ligação ao Sistema | Instalação de toda a tubagem e acessórios necessários ao processo global de Desidratação de Lamas - desde a extração de lamas na Lagoa de Decantação, até às escorrências resultantes do processo de desidratação de lamas | A AdSA só será responsável pela disponibilização da fonte elétrica e ainda de água para o processo, ficando todas as adaptações e picagens às respetivas fontes de alimentação ao encargo do prestador de serviços (Figura 1.)
6 |  | Alimentação Elétrica Equipamentos | Equipamentos a instalar deverão ter quadros próprios e respetivas proteções, incluindo terra de proteção. A alimentação de energia - Instalação de cabo desde o sistema de Desidratação ao QGBT do PT3, incluindo proteção do cabo e diferencial
7 |  | Adaptações de construção civil | Adaptações de construção civil para colocação da instalação, se necessário
8 |  | Arranque do Sistema de Desidratação de Lamas
9 |  | Formação da equipa de Operação e Manutenção da AdSA que irão estar afetos ao manuseamento do equipamento de aluguer
10 |  | Tempo de aluguer equipamento | 10 meses | Podendo o mesmo após acordo ser prolongado ou encurtado
11 |  | Assistência Técnica e Manutenção | 10meses | Efetuar as manutenções preventivas e corretivas necessárias ao bom funcionamento do equipamento/ sistema, durante o período de aluguer do mesmo
12 |  | Desmontagem e recolha de Equipamento de Aluguer - Unidade de Desidratação de Lamas | Engloba o transporte desde a ETA de Morgavel até as instalações de origem, ou designadas pelo prestador de serviços | Todos os meios necessários a este trabalho, ficam ao encargo do prestador de serviços

## Características
Características do Processo
Caudal Hidráulico Nominal | 10 m³/h
Concentração de Lamas à Entrada | 1% matéria seca
Concentração de Lamas à Saída | 20% matéria seca
Fontes de Alimentação - a fornecer pela AdSA
Alimentação Água Processo | Válvula de 2 polegadas - 3 bar
Alimentação Energia Elétrica | Alimentação ao QGBT - PT3
Floculante | Pó