INSTALAÇÕES DE AVAC

CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS

ÍNDICE

I - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS	3

1 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS	3

1.1 – Unidades de Climatização MonoSplit, Bomba de Calor, Inverter	3

1.2. Tubagem de Cobre das Instalações Frigorificas	14

1.3. Tubagem de Esgoto de Condensados	14

1.4. Instalações Eléctricas associadas	15

1.4.1. Ensaios às Instalações Eléctricas Associadas	16

1.5. Trabalhos de Construção Civil	16

2 - ENSAIOS	18

2.1 - Geral	18

2.2 - Ensaios e Verificação das Instalações	19

- I - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS

- 1 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS

- 1.1 – Unidades de Climatização MonoSplit, Bomba de Calor, Inverter

Cada sistema de condicionamento de ar, split system, ar/ar, bomba de calor inverter, será essencialmente constituído por uma unidade de climatização própria para implantação no exterior (UE), que deverá estar preparada para trabalhar à intempérie, associada a uma unidade de tratamento de ar interior (UI’s) a instalar no interior dos espaços a climatizar.

As unidades exteriores (UE's) serão de fabrico série, com invólucro, amovível, em chapa de aço tratada, com pintura epoxy, em estufa, adequada para a sua colocação à intempérie e serão genericamente constituídas por compressores herméticos, tipo scroll, de alta eficiência possuindo sistema de adaptação às variações de carga térmica a vencer pelas unidades de tratamento de ar UI’S, cada uma delas equipada com válvula de expansão electrónica e um painel de controle interligado com a unidade de climatização que dispõe de válvula de 4 vias para inversão de ciclo e possuem ainda um sistema de auto-diagnóstico para facilitar a manutenção e/ou reparação.

A serpentina de expansão directa do fluido frigorigénio deverá ser constituída em tubo de cobre sem costura expandido em alhetas de alumínio. A UI deverá ser dotada de um tabuleiro de recolha de condensados, com ligação de descarga para a rede de esgoto a executar de acordo com o encaminhamento definido nos desenhos anexos.

Os filtros deverão ser do tipo standard, laváveis, facilmente amovíveis com uma eficiência de filtragem superior a 70%.

A UI deverá ser equipada com ventiladores centrífugos de baixa rotação de modo a que o nível de ruído seja inferior a 40 db(A) a 1,5 m e ser possível seleccionar o caudal de ar de recirculação (3 velocidades de rotação).

Os motores eléctricos dos ventiladores deverão ser monofásicos, de 50 Hz, com arranque por condensador, dispondo de pelo menos de três velocidades de rotação.

Devem ser incluídos todos os acessórios indispensáveis para o controle e funcionamento automático das UI’s/UE, nomeadamente painel de controle remoto com função horária e termostática, associado a válvula de controle electrónico para regulação do caudal de refrigerante, selector de modo de funcionamento, programador horário, funções de sinalização e teste de avarias, sinalização de filtro colmatado e display de visualização dos valores pretendidos, selector da velocidade de rotação do ventilador. Para os modelos de “cassette”, murais ou horizontais deverão ser considerados obrigatoriamente comandos remotos com as funções acima requeridas.

O controle de funcionamento do conjunto UI’s/UE deverá ser em função das condições ambientais, devendo a unidade de condensação adaptar-se à flutuação das solicitações de carga do conjunto das unidades de tratamento de ar. Cada uma destas disporá de um painel de controlo que permita programar o arranque e paragem, assim como a escolha da temperatura ambiente desejada de modo PID (proporcional/integral/derivativo).

O controle da unidade de condensação será do tipo PI (proporcional/integral) o que permitirá operar em arrefecimento em amplo intervalo de temperaturas exteriores. A UI deverá operar automaticamente em função das condições ambiente.

A unidade exterior de climatização (UE) é constituída por um grupo compressor hermético, rotativo, tipo “scroll”, de funcionamento silencioso protegido contra sobre-intensidades de corrente eléctrica e montado sobre apoios anti-vibráteis, por uma serpentina de expansão directa em tubo de cobre sem costura com alhetas de alumínio, por um ventilador accionado directamente por um  motor eléctrico, órgão de expansão, filtro desidratador e resistência de cárter. Inclui-se ainda tabuleiro para recolha de condensados e respectivo kit de drenagem.

Cada UE deverá interligar-se com cada UI correspondente, por tubagem frigorífica em, cobre desoxidado e desidratado, espessura mínima 1 mm, interligados com acessórios da mesma natureza, devendo o traçado da tubagem, o seu calibre e demais características construtivas estar de acordo com as indicações do fabricante.

Neste âmbito incluem-se todos os acessórios previstos pelo fabricante, nomeadamente sifões, eventuais separadores de líquido, resistências de cárter, tabuleiro de condensados, filtro desidratador, etc.

Quer a linha de líquido quer a linha de aspiração devem ser isoladas térmicamente e protegidas com barreira de vapor com tubo esponjoso Armaflex tipo A/F com espessura não inferior a 13 mm.

As extremidades das tubagens frigoríficas de interligação serão necessariamente equipadas com dispositivos de ligação rápida sem recurso a ligações soldadas.

No caso de montagem à vista os acessórios utilizados deverão ser da mesma natureza da tubagem a interligar, utilizando-se acessórios Standard; as interligações entre tubos e acessórios deverão ser efectuadas por meio de solda à base de 30% de prata (liga a 30%), devendo as curvas ser efectuadas por curvatura do próprio tubo com um raio mínimo de 30 vezes o diâmetro da tubagem.

Aquelas tubagens deverão ser instaladas em calha plástica no interior à vista ou metálica no exterior de fabrico normalizado e com um afastamento de modo a obviar interferências indesejáveis. No interior de tectos falsos será utilizada calha metálica perfurada de fabrico normalizado, uma para as tubagens frigoríficas, outra para os cabos eléctricos, devendo ainda estabelecer-se separação adequada entre os cabos de energia 220/380V e os cabos de controle a 24V.

A rede de drenagem de condensados deverá efectuar-se a partir das UI até junto à UE, devendo garantir-se estanquecidade e pendente apropriada. A rede de drenagem deverá ser igualmente isolada com esponja Armaflex.

No assentamento da UE deverá considerar-se a utilização de amortecedores de vibrações (sinoblocos).

Os climatizadores serão fornecidos completos, com todos os acessórios necessários à sua montagem e funcionamento, e com todas as ligações eléctricas e de comando entre as unidades UI’s/UE.

Está incluído na empreitada a execução de aberturas para passagem através das paredes ou pavimentos das tubagens de interligação frigorífica, dreno e interligação eléctrica das UI’s / UE. As aberturas serão de diâmetro 60 mm, protegidas a tubo de PVC rígido, devendo posteriormente proceder-se à calafetagem com material tipo Elastikon.

A instalação eléctrica deverá ser efectuada a partir do QE existente.

Deverão ser tomadas as precauções necessárias para manter alimentadas as resistências de cárter.

As principais características funcionais dos equipamentos indicados nas folhas de características anexas, devendo na sua montagem ter-se em conta as peças desenhadas e todas as prescrições do fabricante.

NOTAS:

Os equipamentos e acessórios de ligação acima descritos destinam-se a utilizar com o fluido refrigerante R32.

Assim deve ter-se em conta todas as prescrições do fabricante, para além dos seguintes pontos fundamentais:

1º - Ausência de vestígios de humidade na instalação bem como fugas nas tubagens.

2º - Tomar as precauções adequadas para se evitar que poeiras ou outros materiais se introduzam no interior dos tubos de cobre

3º - Garantir a não utilização de óleo mineral em nenhuma circunstância nem mesmo nas ferramentas que usarem para efectuar os abocardamentos dos tubos de cobre.

4º - Garantir a não utilização de óleo mineral quando se efectuarem as ligações de tubos.

5º - Todas as soldaduras que efetuar devem ser executadas em atmosfera inerte (azoto isento de humidade). 0 azoto a utilizar não poderá exceder uma concentração máxima de 5 partes por milhão de vapor de água.

6º - Deve-se usar uma bomba de vácuo de alta capacidade com 2 estágios, equipada com válvula de retenção para prevenir o retorno de óleo mineral da bomba de vácuo para o sistema quando a bomba parar.

7º - Deve manter-se sempre os tubos de cobre com as tampas de protecção e ter especial atenção para evitar entradas de água nos tubos em dias chuvosos.

8º - Devem-se utilizar manómetros exclusivamente para R32

9º - Deve manter-se permanentemente as ferramentas limpas.

10º - Deve efetuar-se o teste de estanquicidade com pressão de azoto durante um período mínimo de 24 horas. 0 azoto a utilizar não poderá exceder uma concentração máxima de 5 partes por milhão de vapor de água.

11º - Caso seja a sua primeira instalação a R32, antes de iniciar os trabalhos deverá ter uma reunião de preparação com o Departamento Técnico da empresa fornecedora do equipamento. Sem essa reunião poderá inviabilizar a aprovação da referida instalação por parte do referido Departamento.

As principais características funcionais dos equipamentos preconizados deverão cumprir como requisito minimo os indicados na seguinte Lista de Características:

UNIDADE MURAL

Potência nominal em arrefecimento	2,5 kW

Potência nominal em aquecimento	2,8 kW

SEER mínima 	8.52

SCOP mínimo (clima moderado)	5.1

Caudal de ar na velocidade máxima	11,1 m3/min

Nível de pressão Sonora UI (veloc máx)	39 dB(A)

Dimensões (AxLxP) mm	294 x 811 x 272

Dimensões tubagem de líquido (diâmetros exteriores)	 6,4 mm

Dimensões tubagem de gás (diâmetros exteriores)	 9,5 mm

Distância máxima entre unidades 	20 m

Controlador remoto standard	comando por infravermelhos

Fluido frigorigéneo	R-32

Alimentação eléctrica (V / Hz)	220-240v / 50 Hz

Marca e Modelo de refª	DAIKIN / FTXM25M + RXM25M

UNIDADE MURAL

Potência nominal em arrefecimento	3,4 kW

Potência nominal em aquecimento	4,0 kW

SEER mínima 	8.51

SCOP mínimo (clima moderado)	5.1

Caudal de ar na velocidade máxima	12,6 m3/min

Nível de pressão Sonora UI (veloc máx)	39 dB(A)

Dimensões (AxLxP) mm	294 x 811 x 272

Dimensões tubagem de líquido (diâmetros exteriores)	 6,4 mm

Dimensões tubagem de gás (diâmetros exteriores)	 9,5 mm

Distância máxima entre unidades 	20 m

Desnível máximo entre unidades	15m

Controlador remoto standard	comando por infravermelhos

Fluido frigorigéneo	R-32

Alimentação eléctrica (V / Hz)	220-240v / 50 Hz

Marca e Modelo de refª	DAIKIN / FTXM35M + RXM35M

UNIDADE MURAL

Potência nominal em arrefecimento	5,0 kW

Potência nominal em aquecimento	5,8 kW

SEER mínima 	7.33

SCOP mínimo (clima moderado)	4.6

Caudal de ar na velocidade máxima	17,1 m3/min

Nível de pressão Sonora UI (veloc máx)	43 dB(A)

Dimensões (AxLxP) 	294 x 811 x 272 mm

Dimensões tubagem de líquido (diâmetros exteriores)	 6,4 mm

Dimensões tubagem de gás (diâmetros exteriores)	 12,7 mm

Distância máxima entre unidades 	30 m

Desnível máximo entre unidades	20m

Controlador remoto standard	comando por infravermelhos

Fluido frigorigéneo	R-32

Alimentação eléctrica (V / Hz)	220-240v / 50 Hz

Marca e Modelo de refª	DAIKIN / FTXM50M + RXM50M

UNIDADE CONSOLA DE CHÃO

Potência nominal em arrefecimento	2,5 kW

Potência nominal em aquecimento	3,4 kW

SEER mínima 	7.2

SCOP mínimo (clima moderado)	4.56

Caudal de ar na velocidade máxima	8,8 m3/min

Nível de pressão Sonora UI (veloc máx)	38 dB(A)

Dimensões (AxLxP) mm	600 x 700 x 210

Dimensões tubagem de líquido (diâmetros exteriores)	 6,4 mm

Dimensões tubagem de gás (diâmetros exteriores)	 9,5 mm

Distância máxima entre unidades 	20 m

Desnível máximo entre unidades	15m

Controlador remoto standard	comando por infravermelhos

Fluido frigorigéneo	R-32

Alimentação eléctrica (V / Hz)	220-240v / 50 Hz

Marca e Modelo de refª	DAIKIN / FVXM25M + RXM25M

UNIDADE CONSOLA DE CHÃO

Potência nominal em arrefecimento	3,5 kW

Potência nominal em aquecimento	4,5 kW

SEER mínima 	6.43

SCOP mínimo (clima moderado)	4.0

Caudal de ar na velocidade máxima	9,4 m3/min

Nível de pressão Sonora UI (veloc máx)	39 dB(A)

Dimensões (AxLxP) mm	600 x 700 x 210

Dimensões tubagem de líquido (diâmetros exteriores)	 6,4 mm

Dimensões tubagem de gás (diâmetros exteriores)	 9,5 mm

Distância máxima entre unidades 	20 m

Desnível máximo entre unidades	15m

Controlador remoto standard	comando por infravermelhos

Fluido frigorigéneo	R-32

Alimentação eléctrica (V / Hz)	220-240v / 50 Hz

Marca e Modelo de refª	DAIKIN / FVXM35M + RXM35M

UNIDADE CONSOLA DE CHÃO

Potência nominal em arrefecimento	5,0 kW

Potência nominal em aquecimento	5,8 kW

SEER mínima 	6.8

SCOP mínimo (clima moderado)	4.0

Caudal de ar na velocidade máxima	11,8 m3/min

Nível de pressão Sonora UI (veloc máx)	45 dB(A)

Dimensões (AxLxP) mm	600 x 700 x 210

Dimensões tubagem de líquido (diâmetros exteriores)	 6,4 mm

Dimensões tubagem de gás (diâmetros exteriores)	 12,7 mm

Distância máxima entre unidades 	30 m

Desnível máximo entre unidades	20m

Controlador remoto standard	comando por infravermelhos

Fluido frigorigéneo	R-32

Alimentação eléctrica (V / Hz)	220-240v / 50 Hz

Marca e Modelo de refª	DAIKIN / FVXM50M + RXM50M

UNIDADE TECTO TIPO CASSETE 4 VIAS

Potência nominal em arrefecimento	3,5 kW

Potência nominal em aquecimento	4,2 kW

SEER mínima 	6.35

SCOP mínimo (clima moderado)	4.9

Caudal de ar na velocidade máxima	13,9 m3/min

Nível de pressão Sonora UI (veloc máx)	31 dB(A)

Dimensões (AxLxP) mm	204 x 840 x 840

Dimensões tubagem de líquido (diâmetros exteriores)	 6,4 mm

Dimensões tubagem de gás (diâmetros exteriores)	 9,5 mm

Distância máxima entre unidades 	20 m

Desnível máximo entre unidades	15m

Controlador remoto standard	comando por infravermelhos

Fluido frigorigéneo	R-32

Alimentação eléctrica (V / Hz)	220-240v / 50 Hz

Marca e Modelo de refª	DAIKIN / FCAG35A + RXM35M9

UNIDADE TECTO TIPO CASSETE 4 VIAS

Potência nominal em arrefecimento	5,0 kW

Potência nominal em aquecimento	6,0 kW

SEER mínima 	6.54

SCOP mínimo (clima moderado)	4.3

Caudal de ar na velocidade máxima	12,6 m3/min

Nível de pressão Sonora UI (veloc máx)	49 dB(A)

Dimensões (AxLxP) 	204 x 840 x 840 mm

Dimensões tubagem de líquido (diâmetros exteriores)	 6,4 mm

Dimensões tubagem de gás (diâmetros exteriores)	 12,7 mm

Distância máxima entre unidades 	30 m

Desnível máximo entre unidades	20m

Controlador remoto standard	comando por infravermelhos

Fluido frigorigéneo	R-32

Alimentação eléctrica (V / Hz)	220-240v / 50 Hz

Marca e Modelo de refª	DAIKIN / FCAG50A + RXM50M9

- 1.2. Tubagem de Cobre das Instalações Frigorificas

A tubagem de ligação entre a Unidade Interior e a respectiva Unidade Exterior será em cobre, prevista para que não se produzam perdas de carga superiores às que correspondem respectivamente à diferença de 1ºC e 0,5ºC. Deste modo deverão ser utilizados os calibres de tubagem preconizados pelo fabricante do equipamento a instalar.

A interligação entre tubos deverá ser feita com acessórios da mesma natureza e deverá ser efectuada por meio de solda à base de prata-liga com 40%.

A tubagem deverá ser toda isolada com coquilhas de borracha esponjosa Armaflex / AF, com barreira antivapor de 13mm e montada de forma a não produzir vibrações e não permitir o contacto directo entre o ferro e o cobre, para evitar a corrosão electrolítica.

O isolamento não deverá ser exposto ao sol, nem durante nem depois da montagem.

Deverá ser protegida com uma camada de pintura densa, que impeça os efeitos nefastos das radiações ultravioletas e assim resistir a temperaturas muito mais altas.

Nos percursos à vista, a tubagem isolada deverá andar no interior de uma calha plástica fechada adequadamente.

A calha técnica a instalar deverá ter as dimensões minimas de 70 x 40 mm (superiores dimensões caso se verifique necessário), modelo DLP da Legrand ou JSL.

- 1.3. Tubagem de Esgoto de Condensados

A tubagem para o esgoto de condensados das Unidades Evaporadoras (Interiores) será em PVC, com o diâmetro indicado pelo representante dos equipamentos.

A tubagem de Esgoto de Condensados das Unidades de Climatização deverá ligar ou ao esgoto de um lavatório mais próximo ou a um dos tubos de queda existentes no exterior.

Sempre que instalado em tecto falso, a tubagem deverá ser num troço único em tubo PVC não flexível, com pendente mínima de 1%. Esta tubagem deverá ser fixa à laje com espaçamentos de 1,5 metros.

A tubagem para o esgoto de condensados da Unidade Condensadora (Exterior) será em tubo plástico hidronil roscado e estar de acordo com as directivas do representante dos equipamentos.

- 1.4. Instalações Eléctricas associadas

Todos os circuitos eletricos de alimentação das unidades deverão ser executados por condutores flexíveis, na secção mínima de 2,5 mm2, correndo em calha plástica e identificados em ambas as extremidades.

Todas as ligações destes condutores serão executadas recorrendo ao uso de ponteiras metálicas cravadas, por alicate próprio, nas extremidades de ligação destes condutores.

Em cada circuito de alimentação das unidades serão instalados disjuntores do tipo magneto-térmico com a intensidade nominal adequada ao equipamento instalado e com o poder de corte adequado à corrente de curto-circuito do quadro onde será instado.

Os disjuntores deverão ter curvas de disparo de acordo com a definição da Norma Europeia EN 60 898, e a especificação M-0000-SPC-ME-010 em função da utilização dos circuitos a proteger, nomeadamente curva tipo D (10 a 20 In) - circuitos de força motriz.

Os interruptores e disjuntores diferenciais de características em função da utilização dos circuitos a proteger, sensíveis às correntes homopolares, destinam-se a desligar os circuitos com tensões de contacto perigosas.

Deverão suportar sem danos as correntes de curto-circuito previstas nos quadros até à actuação dos disjuntores de protecção.

Serão ainda providos de dispositivos internos de protecção contra disparos intempestivos.

No exterior os cabos terão bainha exterior preta, código 305200.

De um modo geral todos os circuitos deverão ser estabelecidos e executados de acordo com o Regulamento de Segurança de Instalações de Energia Eléctrica. A protecção das pessoas, no que diz respeito a contactos directos, será assegurada na sua concepção.

- 1.4.1. Ensaios às Instalações Eléctricas Associadas

Deverão ser executados os seguintes ensaios:

- Medição da resistência de isolamento;

- Verificação do equilíbrio de corrente nas fases;

- Verificação das condições de funcionamento das protecções, comandos, encravamentos mecânicos e eléctricos, sinalizações, etc..

- 1.5. Trabalhos de Construção Civil

Estão previstos todos os trabalhos de construção civil necessários à boa execução da obra, nomeadamente:

- Meios de elevação necessários para a colocação da Unidade Exterior;

- Estruturas metálicas para assentamento de equipamentos;

- Poleias, suportes e suspensões;

- Abertura e tapamento de roços em paredes;

- Atravessamento de pavimentos, tectos e paredes;

- Reposição dos acabamentos dos tectos, paredes ou pavimentos onde se tenham fixado tubagens ou equipamentos e aberto roços ou atravessamentos;

- Retoques nas pinturas de paredes, tectos ou outros equipamentos;

- Andaimes e escadas;

- Limpezas gerais incluindo remoção de entulhos;

- 2 - ENSAIOS

- 2.1 - Geral

Todos os equipamentos e materiais relacionados com a presente empreitada serão inspeccionados e ensaiados de acordo com as exigências abaixo apresentadas e incidirão quer sobre a qualidade e acabamento dos materiais e equipamentos especificados quer sobre as suas características funcionais e construtivas, sem prejuizo de outros que se entendam dever realizar.

Todos os ensaios serão efectuados a expensas do Adjudicatário, assim como a disponibilidade de toda a aparelhagem de medida, devidamente aferida, necessária à sua realização, nomeadamente termómetros, registadores de temperatura e de humidade, manómetros, medidores de caudal, anemómetros, sonómetros, analisadores de fumos, etc., assim como os técnicos credenciados para o efeito, previamente apresentados e aceites pelo Dono de Obra/Fiscalização.

Todo o equipamento metálico tem que vir de fábrica ou das oficinas com o acabamento de pintura adequado, admitindo-se apenas que pequenas deficiências no tratamento anti-corrosivo ou nas pinturas de acabamento seja convenientemente beneficiado após a sua montagem.

Antes de se iniciarem os testes de funcionamento e de verificação de desempenho das instalações, deve efectuar-se a limpeza geral das unidades de climatização UE’s, assim como das unidades terminais tais como, UI’s, etc, assim como da rede de condutas de acordo com prescrições próprias do presente documento. Inclue-se igualmente a limpeza dos equipamentos e dos instrumentos de medição e de controlo, quadros eléctricos, etc.

A recepção das instalações só pode ter lugar após a entrega do relatório dos ensaios devidamente assinado pelo responsável técnico da obra e pelo Dono de Obra, eventualmente representado pela Fiscalização, e a entrega das telas finais e do Manual de Operação das instalações, assim como do Plano de Manutenção Preventiva desenvolvido pelo Instalador tendo em conta as recomendações dos fabricantes dos equipamentos (as quais devem ser suportadas por documentação técnica do fabricante) e as indicações da Fiscalização, designadamente no que diz respeito ao tipo de intervenções e a correspondente periocidade.

- 2.2 - Ensaios e Verificação das Instalações

Os ensaios e verificações das instalações serão feitos durante a fase de montagem (nomeadamente ensaios de estanquecidade da rede de condutas), aquando das recepções provisórias parciais e até à recepção definitiva das instalações. Poderão ser exigidos ensaios de fábrica.

Os ensaios serão realizados em conjunto com a Fiscalização, e de acordo com Folhas de Ensaio que deverão ser objecto de detalhe e desenvolvimento por parte do Adjudicatário/Instalador de acordo com o Dono de Obra/Fiscalização, tendo em conta as condicionantes internas do Edifício em termos de utilização e segurança.

Dos equipamentos serão exigidos boletins de ensaio de fábrica assim como os certificados de conformidade com as normas especificadas nas presentes Especificações Técnicas, nomeadamente das unidades de climatização UE´s, e das unidades de tratamento de ar designadamente UI’s, e equipamento de campo nomeadamente no que se refere à classe de protecção IP, etc.

Genéricamente as medidas a realizar, de acordo com as presentes Especificações Técnicas e outras julgadas pertinentes, desiganadamente Normas NP / EN, incidiram sobre :

- velocidade de rotação dos ventiladores

- potência absorvida pelos vários motores de accionamento dos ventiladores unitários, UCC UTA, UI’s, e das UE’s de expansão directa .

- caudais de ar nos ramais principais e nas grelhas e difusores

- temperatura seca e humidade do ar à entrada e saída das várias unidades de climatização, nomeadamente, UI’s E UCC

- pressões nos circuitos de refrigerante das unidades de climatização autónomas as UECC e UE’s de expansão directa.

- condições termohigrométricas resultantes nas salas

- níveis de ruído e vibrações

Os resultados definitivos dos ensaios, a entregar aquando da Recepção Provisória, serão registados em relatório, com indicação das condições exteriores de ensaio (temperatura e humidade relativa) e só serão válidos depois de assinados pelo responsável Técnico da Obra e pelo Dono de Obra/Fiscalização.

Lisboa, Janeiro de 2019

Mário de Carvalho