## Folha1
CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA
Empreitada 2016C - Complementos ao nível da efeciência na Piscina da Benedita
Art.º | Designação | Un | Qt | P. Unit. | Total
1 | Paineis solares
1.1 | Reposicionamento das duas baterias solares, alteração de tubagem que se vier a identificar como necessário, bem como refazer todo o isolamento solar no exterior, com espessura de 30 mm próprio para sistemas solares. Os diâmetros a instalados e a intervencionar são de 54, 42, 35, 28, 22 e 18 mm (aprox. 150 metros lineares). Nota: para a colocação do isolamento e como a tubagem já está montada, vamos ter que abrir todas mangas de isolamento, fechando-as com cola, o que implica muito mais mão de obra; | vg | 1 |  | 0
1.2 | Fornecimento e colocação de proteção mecânica para o isolamento solar, com chapa de alumínio no isolamento solar exterior. | vg | 1 |  | 0
2 | Desumidificadores e tubagem dos convectores
2.1 | Tejadilho para instalação exterior (HH-68R) (Desumidificadoras) | vg | 1 |  | 0
0
2.2 | Refazer toda a rede hidráulica de alimentação aos ventilo-convetores em tubo INOX 316 de cravar incluindo todos os acessorios de ligação e suportagem. | vg | 1 |  | 0
3 | Trabalhos de construção civil
3.1 | Execução de divisórias em material a definir, para permitir o “isolar” a nave das piscinas das partes comuns. | vg | 1 |  | 0
3.2 | Fornecimento e aplicação de claraboias em acrílico , com todos os trabalhos inerentes desde retirar as existentes, como isolar com a tela a zona onde estas se encontram inseridas. | un | 13 |  | 0
3.3 | Fornecimento e aplicação de capeamento da platibanda periférica da nave em chapa de zinco 12. | m | 142 |  | 0
3.4 | Limpeza, lixagem e preparação de superfícies de madeira no Hall da recepção, incluindo pintura com esmalte aquoso de cor clara, nas demãos necessárias a obter um perfeito acabamento
3.4.1 | Painéis de forro de parede em madeira (as duas zonas, incluído as 4 portas, acabamento apenas na face exterior) . | vg | 1 |  | 0
3.4.2 | Aros, Guarnições e aro da porta, em ambas as faces (I.S. + Sala professores) | vg | 1 |  | 0
3.4.3 | Balcão (Estão excluídos os móveis interiores do balcão) | vg | 1 |  | 0
3.4.4 | Armário com 4 portas (apenas pintura na face exterior) | vg | 1 |  | 0
4 | Bomba ,Ar condicionado e Caldeiras
4.1 | Fornecimento e montagem de uma eletrobomba adequada ao funcionamento com água da piscina de alimentação á bomba de calor. | un | 1 |  | 0
4.2 | Execução da pré-instalação em tubo de cobre , esgoto e cablagem ,para uma Unidade de Ar Condicionado ,tipo split, com o evaporador de cassete de 4 vias, com a capacidade arrefecimento/aquecimento aproximada de 34000 Btu/h. | un | 1 |  | 0
4.3 | Fornecimento, instalação e montagem de um contador de gás, G25, para ligação ao GTC. | un | 1 |  | 0
4.4 | Fornecimento e montagem de um conjunto modular de condensação da marca BAXIROCA com a potência de 510 kW do modelo EUROCONDENS SGB 2x260 E e respetivos acessórios. | un | 2 |  | 0
4.5 | Execução do conjunto de melhoramentos na tubagem e coletor que se encontram na casa das máquinas. | un | 1 |  | 0
5 | Central de Incêndios
5.1 | Central incêndio convencional de 4 zonas. Saída de sirene imediata/retardada. Modo dia/noite.2 níveis de acesso às funções. Indicador acústico interno de alarme. Painel sinótico de LEDs com indicação de alarme e avaria. Caixa em plástico ABS; Necessita do módulo ORION-INT-RS232 para ligar o painel repetidor; Dimensões: 273 (C) x 107 (L) x 404 (A) mm; Necessita de 2 baterias de 12V 7Ah, não incluídas. | un | 1 |  | 0
5.2 | Bateria de ácido, recarregável, 12V - 7 Ah (adaptada para centrais de alarme e sirenes com back up) CARACTERÍSTICAS: Tensão nominal: 12V ;Capacidade nominal: 7 Ah | un | 2 |  | 0
5.3 | O Detetor Ótico de Fumo Orbis opera no princípio de dispersão de luz bem estabelecido. A tecnologia de sensoriamento utilizada é radicalmente diferente dos detetores óticos anteriores e reduz significativamente os falsos alarmes. Responde bem aos incêndios de combustão lenta e latentes Bom desempenho em fumo preto e branco Algoritmos de rejeição transitória reduzem alarmes falsos Compensação de desvio automática com DirtAlert, um LED amarelo intermitente, para identificar facilmente detetores sujos O LED vermelho piscando no StartUp confirma que o dispositivo está funcionando. SensAlert, LED amarelo piscando, indica operação defeituosa O FasTest leva apenas 4 segundos para testar e confirmar se os detetores estão a funcionar corretamente O sistema DustDefy evita a entrada de poeira, mantendo o fluxo de ar | un | 35 |  | 0
5.4 | O Orbis LX Base possui dois slots para fixação de parafusos com espaçamento de 51mm e 69mm. Os detetores encaixam na base somente de uma maneira e requerem rotação no sentido do relógio sem que seja utilizada força.. | un | 35 |  | 0
5.5 | SIRENE ROSHNI. Apenas 63 milímetros de profundida de Saída de som elevada, até 111dB Consumo baixo Segundo tom 32 tons de alarme selecionável para dois alarmes Operação 12VDC e 24VDC sem ajuste início sincronizado Controle de volume Proteção IP65 com profunda ou "U" base Disponível em vermelho ou branco Versões aprovadas para CNPP, VdS & prEN54 -3 | un | 1 |  | 0
5.6 | GFE-MCPE-C é uma betoneira de ativação manual convencional, desenvolvida e construída em conformidade com a norma EN54 parte 11, compatível com todas as centrais convencionais GFE. Um LED bicolor pisca a verde quando ligado a uma central e fica vermelho quando em alarme. A unidade é fornecida com uma proteção basculante, de modo a eliminar acionamentos acidentais e evitar ativações maliciosas, já que são necessárias duas ações para acionar o dispositivo. Esta betoneira pode ser montada à superfície ou embutida e é facilmente reposta através da chave fornecida com o dispositivo | un | 1 |  | 0
5.7 | Placa informativa Betoneira de Alarme. 150x150mm. Não inflamável, autoextinguível (antiga classe de reação ao fogo-M1) O material apresenta bom comportamento em caso de incêndio, não contribui para a propagação do fogo, sendo classificado como retardador na propagação da chama (de acordo com a Norma IEC 60092-101:2002). | un | 1 |  | 0 | A
5.8 | Placa informativa Central de Incêndio. 200x100mm Não inflamável, autoextinguível (antiga classe de reação ao fogo-M1) O material apresenta bom comportamento em caso de incêndio, não contribui para a propagação do fogo, sendo classificado como retardador na propagação da chama (de acordo com a Norma IEC 60092-101:2002). | un | 1 |  | 0
5.9 | Cabo de incêndio, 2x0.8mm, rolo de 100 metros | un | 3 |  | 0
| P Total |  |  |  | 0