## AdPorto_FINAL
Mapa de Trabalhos e Quantidades
Fornecimento e montagem de um sistema de bombagem em linha para a bacia de drenagem da Ervilheira
Artigo | Designação | Un. | Quant. | Preço Unit. | Valor | TOTAL
Trabalhos a realizar de acordo com o
projecto e satisfazendo o estipulado
no caderno de encargos.
1. | Fornecimento e montagem de Sistema de Bombagem em linha fechado constituído por duas eletrobombas, equipados com impulsores vortex em aço inox AISI 304 ou superior, com corpo comum às duas bombas, tubagem de compressão e aspiração, também construído em aço inox AISI 304 ou superior, com espessura de 4mm, reforçado de forma a receber areias contidas nas águas pluviais. Comando efetuado através de dois variadores de frequência, com painel de leitura individual e sensor que controla as eletrobombas em função do caudal afluente. As eletrobombas deverão ter um grau de proteção mínimo IP 67 e de alto rendimento IE3, passagem de sólidos ≥ Ø 150 mm, dimensionados para as seguintes condições de funcionamento em conjunto: Caudal = 190l/s; Altura manométrica = 15 m.c.a., incluindo, válvulas, juntas de desmontagem, tês, cones, curvas, medidor de caudal e todos os acessórios necessários ao bom funcionamento, de acordo com as peças desenhadas. | un | 1 |  | 0
2. | Fornecimento e montagem de armário de comando do sistema de bombagem em linha, em poliéster com proteção IP54, devidamente isolado garantindo a sua estanquidade e impedindo a entrada de roedores, incluindo dois variadores de frequência, painel de leitura individual permitindo uma bombagem modulada, adaptada ao efluente que chega a cada instante, detetado por uma sonda na zona de admissão de efluente, incluindo todos os acessórios de montagem, etiquetas de identificação, eletrificação, ensaios e colocação em serviço. | un | 1 |  | 0
3. | Fornecimento e montagem de sistema de monitorização constituído por um Autómato GSM/GPRS com interface Modbus RTU, da marca Microcom Hermes M102 ou equivalente - garantindo a compatibilização dos dados registados com a base de dados existente - , cabo de comunicação, antena para autómato, fonte de alimentação ininterrupta, cablagem e bucins, bateria recarregável, software de visualização em multiplataforma, tudo de acordo com o definido no caderno de encargos. | cj | 1 |  | 0
4. | Fornecimento e montagem de tubagem de aspiração, em aço inox AISI 304L, DN300 mm incluindo curvas, flanges, colarinhos, suportes e todos os acessórios necessários para o seu correto funcionamento. | cj | 1 |  | 0
5. | Fornecimento e montagem da ligação do intercetor DN1000 à conduta de aspiração, por tubagem DN200 mm incluindo curvas, flanges, colarinhos e todos os acessórios necessários, numa extensão aproximada de 3m, incluindo válvula de seccionamento. | cj | 1 |  | 0
6. | Fornecimento e montagem de tubagem de compressão, em aço inox AISI 304L, DN200 mm incluindo curvas, flanges, colarinhos e todos os acessórios necessários para o seu correto funcionamento | cj | 1 |  | 0
7. | Fornecimento e montagem de uma válvula de guilhotina acionamento manual DN 300 mm, para aplicação a montante do sistema de bombagem em linha | un | 1 |  | 0
8. | Fornecimento e montagem de uma válvula de retenção e uma válvula de guilhotina acionamento manual DN 200 mm, para aplicação a jusante do sistema de bombagem em linha | un | 1 |  | 0
9. | Fornecimento e montagem de medidor de caudal eletromagnético Waterflux 3100W ou equivalente, DN 200 mm. | un | 1 |  | 0
10. | Fornecimento e montagem de escada construída em aço inox, com altura aproximada de 4m | un | 1 |  | 0
11. | Fornecimento e montagem de kit de escorrências, incluindo bomba e acessórios | un | 1 |  | 0
12. | Fornecimento e montagem de material elétrico e respetivas ligações para o correto funcionamento de todo o sistema. | cj | 1 |  | 0
13. | Fornecimento das seguintes peças de reserva do sistema de bombagem em linha: |  | 1 |  | 0
13.1 | Sonda de nível | un | 1 |  | 0
13.2 | Empanque | un | 1 |  | 0
14. | Realização de ensaios e colocação em serviço do sistema de bombagem em linha. | cj | 1 |  | 0
15. | Manual de Instruções e de Funcionamento e de Manutenção da instalação. | un | 1 |  | 0
16. | Elaboração dos desenhos da instalação tal como foi construída (telas finais). | un | 1 |  | 0
| TOTAL |  |  |  |  | 0