# ESPECIFICAÇÃO DO FORNECIMENTO

A presente especificação define as caraterísticas gerais dos microtamisadores para filtração de água residual.

As condições de funcionamento dos microtamisadores são as indicadas nas peças de projeto/nota técnica. Em caso de contradição entre a presente especificação e elementos de projeto/nota técnica colocados a concurso, prevalecem as indicações dos últimos.

# caraterísticas DO FORNECIMENTO

Os tamisadores serão integralmente construídos em materiais resistentes à corrosão, sendo o conjunto autoportante próprio para montagem sobre laje de betão.

## Caraterísticas mínimas obrigatórias

### Mecânicas

Estrutura e cuba em aço inox 1.4301;

Tampas em aço inox 1.4301 ou PRFV;

Painéis filtrantes com aro de aço inox 1.4301 ou PRFV e telas filtrantes de tecido de poliéster ou malha de aço inox;

Moto-redutor para rotação do tambor;

Eletrobomba de alta pressão para lavagem das telas;

Todas as partes móveis deverão estar protegidas com guardas para evitar contacto acidental;

O veio do tambor do tamisador deve movimentar-se sobre rolamentos auto–compensados em chumaceiras com isolamentos;

Os materiais constituintes da bomba de lavagem deverão respeitar a especificação aplicável para este tipo de bombas.

### Eletricidade

No fornecimento do tamisador deverá ser incluido quadro elétrico de comando e proteção e todos os sensores e unidades funcionais julgadas necessárias ao seu bom funcionamento, compreendendo relé de nível para automatizar a lavagem (no caso de esta não se efetuar em contínuo).

Os motores a usar serão assíncronos, trifásicos, de rotor em curto-circuito, velocidade 1 500 r.p.m. A tensão de alimentação será de 3x400 V, 50 Hz.

A proteção será IP 55, classe de isolamento F, com proteção à intempérie. Possuirão ventilador acoplado diretamente ao veio do motor elétrico.

### Chapas de Caraterísticas

O microtamisador deverá ser fornecido com chapa de caraterísticas, em aço inoxidável, na qual deverão ser inscritos de forma indelével os seguintes dados:

- Fabricante;

- Modelo (ou tipo);

- Número e ano de fabrico;

- Peso;

Os elementos dos grupos motoredutores deverão ser fornecidos com chapas de caraterísticas, em aço inoxidável, nos quais deverão ser inscritos de forma indelével os seguintes dados:

- Fabricante;

- Modelo;

- Número e ano de fabrico;

- Velocidade de rotação;

- Potência nominal;

- Tensão nominal;

- Corrente nominal;

- Frequência e número de fases;

- Classe de isolamento;

- Fator de potência;

- Massa;

- Lubrificação.

## Outras caraterísticas consideradas relevantes:

Parafusaria em aço inoxidável 1.4401;

Motores com potência entre 7,5 e 375 kW terão classificação mínima IE2, quando operados por variadores de velocidade, ou IE3. Motores elétricos de potência inferior terão classificação mínima IE2;

Para potências superiores a 3 kW, o fornecimento inclui um interruptor térmico (termistor ou bimetálico).

# TESTES

Será emitido um certificado de conformidade CE pelo fabricante que possuirá certificação de acordo com o sistema de qualidade EN ISO 9001 ou equivalente.

Serão emitidos certificados de conformidade com a norma EN 10204, pelo menos até EN 10204 – 2.2 ou equivalentes.

Os valores globais de vibração deverão ser conforme definido na norma ISO 10816 ou equivalente, quando aplicável.

# normas

O Sistema de Qualidade do fabricante deverá estar certificado conforme normas ISO 9000 ou equivalente e apresentarão declaração de conformidade CE.

Os equipamentos obedecerão ainda às seguintes normas ou equivalentes:

Diretiva 2006/42/CE – diretiva máquinas;

ISO 12100:2010 – Segurança e risco na conceção de equipamentos mecânicos;

Regulamento CE n.º640/2009.

ISO 8501:2006  - preparação de superfícies metálicas;

EN ISO 12944:2007 – esquemas de proteção anticorrosiva.