# ESPECIFICAÇÃO DO FORNECIMENTO

A presente especificação define as caraterísticas gerais dos filtros automáticos de anéis ou malha filtrante a incluir a montante da desinfeção do efluente tratado para reutilização.

As condições de funcionamento do filtro são as indicadas nas peças de projeto/nota técnica. Em caso de contradição entre a presente especificação e elementos de projeto/nota técnica colocados a concurso, prevalecem as indicações dos últimos.

# caraterísticas DO FORNECIMENTO

Os filtros automáticos constituirão unidades autónomas com coletores de água bruta e de água tratada, bateria de módulos filtrantes, válvulas, instrumentação e descarga de água suja de lavagem. Os filtros serão integralmente construídos em materiais resistentes à corrosão.

## Caraterísticas mínimas obrigatórias

### Mecânicas aplicáveis a filtros de anéis

Corpo e tampa em poliamida (PA ou nylon) reforçada a fibra de vidro;

Abraçadeira de fixação da tampa ao corpo em aço inox 1.4301;

Anéis filtrantes e armação de suporte em polipropileno (PP);

Temperatura de funcionamento até 70 ºC;

Ativação de lavagem automática por pressão diferencial e por temporização ajustável;

Lavagem automática com água filtrada (retro-lavagem) utilizando a pressão da água de alimentação para acionar as válvulas de lavagem.

### Mecânicas aplicáveis a filtros de malha filtrante

Corpo em aço carbono St37-2 com revestido a epoxi (espessura mínima 120 microns) cumprindo os requisitos das normas referenciadas na presente especificação técnica;

Tampa em poliéster ou aço carbono St37-2 revestido a epoxi (mínimo 120 microns);

Malha filtrante em aço inox 1.4404;

Mecanismo de limpeza em aço inox 1.4404;

Vedantes em PTFE;

Ativação de lavagem automática por pressão diferencial e por temporização ajustável;

Lavagem automática com água filtrada (retro-lavagem) utilizando a pressão da água de alimentação para acionar as válvulas de lavagem.

### Eletricidade

No fornecimento do filtro deverá ser incluido quadro elétrico de comando e proteção e todos os sensores e unidades funcionais julgadas necessárias ao seu bom funcionamento, compreendendo medidor de pressão para automatizar a lavagem.

O grau de proteção do quadro será no mínimo IP 54.

## Outras caraterísticas consideradas relevantes:

Parafusaria em aço inoxidável 1.4401.

# TESTES

Será emitido um certificado de conformidade CE pelo fabricante que possuirá certificação de acordo com o sistema de qualidade EN ISO 9001 ou equivalente.

Serão emitidos certificados de conformidade com a norma EN 10204, pelo menos até EN 10204 – 2.2 ou equivalentes.

# normas

O Sistema de Qualidade do fabricante deverá estar certificado conforme normas ISO 9000 ou equivalente e apresentarão declaração de conformidade CE.

Os equipamentos obedecerão ainda às seguintes normas ou equivalentes:

Diretiva 2006/42/CE – Diretiva máquinas;

ISO 12100:2010 – Segurança e risco na conceção de equipamentos mecânicos;

Regulamento CE n.º640/2009;

DIN 17100 – aços;

ISO 8501:2006 - preparação de superfícies metálicas;

EN ISO 12944:2007 – esquemas de proteção anticorrosiva;

Materiais de acordo com as normas ISO 1629:2009 e ISO 1043-1:2001.