## Folha1
LISTA DE CABOS
Projeto:
Instalação: 02. Reservatório Ovar
Versão: 02
ID do cabo | Modo de Instalação | Tipo cabo | Designação
WP.00 | Esteira/Negativos embutidos | Existente | Alimentação Geral -Distribuidor de energia
WP.01 | Esteira | H1XV-U 3G2,5 mm2 | Alimentação UPS- Entrada
WP.02 | Esteira | H1XV-U 3G2,5 mm2 | Alimentação UPS- Saída
WP.03 | Abraçadeiras | H1XV-U 3G1,5 mm2 | Iluminação interior
WP.04 | Abraçadeiras | H1XV-U 3G1,5 mm2 | Iluminação exterior
WP.05 | Abraçadeiras | H1XV-U 3G1,5 mm2 | Iluminação emergência
WP.06 | Abraçadeiras | H1XV-U 3G2,5 mm2 | Tomadas monofásicas
WP.07 | Esteira/Negativos embutidos | H1XV-U 3G2,5 mm2 | Alimentação Bastidor de Comunicações
WP.08 | Esteira/Negativos embutidos | H1XV-U 3G1,5 mm2 | Alimentação Medidor de Caudal Distribuição
WP.09 | Esteira/Negativos embutidos | H1XV-U 3G1,5 mm2 | Alimentação Medidor de Nível - Reservatório
WP.10 | Esteira/Negativos embutidos | H1XV-U 3G1,5 mm2 | Alimentação Analisador de Cloro/pH
WP.11 | Esteira/Negativos embutidos | H1XV-U 3G2,5 mm2 | Alimentação Central de Intrusão
WP.12 | Esteira/Negativos embutidos | H1XV-U 3G2,5 mm2 | Alimentação Sinalizador Luminoso Topo Reservatório
WP.13 | Esteira/Negativos embutidos | H1XV-U 3G2,5 mm2 | Alimentação de Bomba Doseadora
WP.14 | Esteira/Negativos embutidos | H1XV-U 3G1,5 mm2 | Alimentação Medidor de Caudal Descarga do Reservatório
WP.XX |  |  | Reserva
WP.XX |  |  | Reserva
WP.XX |  |  | Reserva
WP.XX |  |  | Reserva
WP.XX |  |  | Reserva
CABOS DE COMANDO/SINAIS
WS.01 | Esteira/Negativos embutidos | Olflex 5G1 mm2 | Sinais digitais de Medidor Caudal Distribuição- unidade transmissora
WS.02 | Esteira/Negativos embutidos | Olflex 5G1 mm2 | Sinais digitais de Medidor Nível Reservatório- unidade transmissora
WS.03 | Esteira/Negativos embutidos | Olflex 5G1 mm2 | Sinais digitais de Analisador de Cloro/pH- unidade transmissora
WS.04 | Esteira/Negativos embutidos | Olflex 5G1 mm2 | Informação de Intrusão
WS.05 | Esteira/Negativos embutidos | Olflex 5G1 mm2 | Estado UPS
WS.06 | Esteira/Negativos embutidos | Olflex 5G1 mm2 | Sinais Nivel Célula Reservatório (boias)
WS.07 | Esteira/Negativos embutidos | Olflex 8G1 mm2 | Ordem de Arranque/Paragem de Bomba Doseadora e Sinais de Estado
WS.08 | Esteira/Negativos embutidos | Olflex 5G1 mm2 | Sinais digitais de Medidor de Caudal Descarga do Reservatório - unidade transmissora
WS.XX |  |  | Reserva
WS.XX |  |  | Reserva
WS.XX |  |  | Reserva
WS.XX |  |  | Reserva
WS.XX |  |  | Reserva
CABOS DE INSTRUMENTAÇÃO
WI.01 | Esteira | LiYCY5G1 mm2 | Sinais de medidor de caudal distribuição
WI.02 | Esteira | LiYCY5G1 mm2 | Sinais de medidor de nível reservatório
WI.03 | Esteira | LiYCY8G1 mm2 | Sinais de analisador de cloro/pH/temperatura
WI.04 | Esteira | LiYCY3G1 mm2 | Sinais de medidor de nível depósito de hipoclorito
WI.05 | Esteira | LiYCY3G1 mm2 | Sinal de Set-Point de doseamento de bomba doseadora
WI.06 | Esteira | LiYCY5G1 mm2 | Sinais de Medidor de Caudal Descarga do Reservatório
WI.XX |  |  | Reserva
WI.XX |  |  | Reserva
WI.XX |  |  | Reserva
WI.XX |  |  | Reserva
WI.XX |  |  | Reserva
CABOS ESPECIAIS
WE.01 | Esteira/Negativos embutidos | A definir pelo fornecedor do equipamento | Ligação entre sensor e unidade transmissora medidor de caudal distribuição
WE.02 | Esteira/Negativos embutidos | A definir pelo fornecedor do equipamento | Ligação entre sensor e unidade transmissora medidor de nivel reservatório
WE.03 | Esteira/Negativos embutidos | A definir pelo fornecedor do equipamento | Ligação entre sensor e unidade transmissora Medidor de Caudal Descarga do Reservatório
WE.XX |  |  | Reserva
WE.XX |  |  | Reserva
WE.XX |  |  | Reserva
WE.XX |  |  | Reserva
WE.XX |  |  | Reserva